## 共通 建物管理委託費見積書_2019年
共通 建物管理委託費見積書
貴社名 ：
建物名称 ： 韓国文化院ビル
項 目 |  |  | 法定 義務 | 数 量 | 回 数 | 見積金額 [円 税抜] |  | 仕 様 |  | 備 考
[6 empty] | 年額 | 月額
１ | 設備管理員業務費 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | 設備管理責任者 | 任意 | 1名 | 週6日 |  | 0
| 2 | 設備管理要員 | 任意 | 3名 | 週6日 |  | 0
２ | 清掃管理業務費 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | 日常清掃業務 | 任意 | 5名 | 週5日 |  | 0
| 2 | 床定期清掃業務（1階～8階 共用部） | 任意 | 一式 | 年2回 |  | 0
| 3 | 床定期清掃業務（1階～8階 専用部） | 任意 | 一式 | 年2回 |  | 0
| 4 | ガラス清掃業務（外面） | 任意 | 一式 | 年2回 |  | 0
|  | ガラス清掃業務（内面） | 任意 | 一式 | 年2回 |  | 0
| 5 | 衛生消耗品（トイレットペーパー・水石鹸・ゴミ袋） | 任意 | 一式 | 適宜 |  | 0
|  | 切 捨 |  |  |  |  | 0
３ | 廃棄物運搬処理業務費 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | 廃棄物運搬処理業務（1階～8階部分） | 任意 | 一式 | 年間 |  | 0
４ | 設備年間定期保守業務費 |  |  |  |  | 0 | 0 | 項目詳細は、「別紙-1 設備年間定期保守業務費明細書」参照
５ | 警備員業務費 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | 常駐警備員 | 任意 | 1ポスト | 365日 24H |  | 0 | 月～金曜日 08：00～22：00/土曜日 09：00～18：00 1ポスト立哨(休憩無し） 夜間・休日 監視業務 1ポスト
６ | 受付係業務費 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | 受付係員 | 任意 | 2ポスト | 週6日 |  | 0 | 月～金曜日 08：00～20：00 / 土曜日 09：00～18：00 2ポスト体制 |  | ２名以上体制
７ | 機械警備業務費 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | 機械警備 | 任意 | 一式 | 常時・適時 |  | 0
８ | 自販機管理業務費 |  |  |  |  | 実費 | 実費
| 1 | 自販機管理業務 | 任意 | 一式 | 年間 | － | －
９ | その他業務費 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | 支払代理業務 | 任意 | 一式 | 年12回 |  | 0
| 2 | 事務管理業務 | 任意 | 一式 | 年12回 |  | 0
切 捨
合 計 | [5 empty] | 0 | 0
|  | 合計 |  | ▲119,000 端数切捨の場合 |  | 0 | -119000

## 別紙1_明細書_2019年
［別紙1］
設備年間定期保守業務費明細書
項 目 |  |  | 法定 義務 | 数 量 | 回 数 | 見積金額 [円 税抜] |  | 仕 様 | 備 考
[6 empty] | 年額 | 月額
４ | 設備年間定期保守業務費
| 1 | 鼠昆虫防除（B1階～8階・屋上部分） | 法定 | 一式 | 年2回・年12回 |  | 0 | 防除剤:年2回実施/生息点検:毎月実施（地下１階・１階～8階・屋上等共用部を対象）
| 2 | 植栽管理 | 任意 | 一式 | 年2回 |  | 0 | 剪定･雑草刈込･芝刈り･殺虫剤散布 対象:東側植込104㎡、西側植込122㎡、4F庭園123㎡、4F竹藪19㎡
|  |  | 任意 | 一式 | 年2回 | 0 | 0 | 対象:1階東面、4F庭園 （年2回の芝刈り及び消毒） | 設備員にて実施
| 3 | 特定建築物定期調査・報告 | 法定 | 一式 | 3年1回 |  | 0
| 4 | 建築設備定期検査・報告 | 法定 | 一式 | 年1回 |  | 0
| 5 | 受変電設備年次法定検査 | 法定 | 一式 | 年1回 |  | 0 | 設備容量 2400KVA （休日･時間外の場合及び受電設備内の清掃は別途）
| 6 | 直流電源装置保守点検（非常照明及びQB操作電源） | 任意 | 一式 | 年1回 |  | 0 | ユアサ電池 鉛蓄電池54セル
| 7 | 低圧関係絶縁抵抗測定（端子増締）電灯盤/電力盤 | 法定 | 一式 | 年1回 | 0 | 0 |  | 設備員にて実施
| 8 | 自家発電機定期点検（機器点検） | 法定 | 一式 | 年1回 |  | 0 | ヤンマージーゼルエンジン 型式:AP400c、容量:310KVA | 消防設備点検と同日
| 9 | 同上 （総合点検） | 法定 | 一式 | 年1回 |  | 0 | 同上 | 消防設備点検と同日
| 10 | エレベーター定期点検 | 任意 | ３基 | 年4回(ﾘﾓｰﾄ) |  | 0 | 東芝製 FM契約 定期点検3ヶ月/1回、遠隔点検1ヶ月/1回
| 11 | エレベーター法定検査 | 法定 | ３基 | 年1回 | 上記に含む | 上記に含む | 1号機:乗用 17人 90m/分 9停止、2号機:乗用 19人 90m/分 8停止、 3号機:人荷用 2000kg 60m/分 4停止
| 12 | 機械式駐車場定期点検 | 任意 | 1基 | 年12回 |  | 0 | IHI運搬機械 BG-E-(0/12)/12-KSP2 1基（24台収容）､ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ 1基
| 13 | オートドア定期点検 | 任意 | 2基 | 年2回 |  | 0 | ナブコシステム 玄関2基 標準メンテナンスＳ
| 14 | シャッター定期点検 | 任意 | 4基 | 年2回 |  | 0 | 文化シャッター 1F車路1基､1F荷捌き1基､1Fラウンジ1基､4Fサランバン1基
| 15 | 氷蓄熱ユニット保守点検 | 任意 | 1基 | 年2回 |  | 0 | ダイキン製 THYP40G5R 容量:6542MJ/d,106KW
| 16 | スクリュー冷凍機保守点検整備 | 任意 | 1基 | 年２回 |  | 0 | ダイキン製 UZIYP40G5R 容量:12.58冷凍ﾄﾝ、圧縮機電動機出力:30kw
| 17 | 冷温水発生機保守点検整備（冷暖切替）冷却塔含む | 任意 | 2基 | 年4回 |  | 0 | テクノ矢崎 CH-KZH60PS、冷却塔2基・冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ2台・冷却塔2台一体式
| 18 | 空気環境測定 | 法定 | 17P | 年6回 |  | 0 | 1F～8F 各階×2P、外気1P
| 19 | 空調機点検整備・全熱交換器点検整備/ダンパー整備 | 任意 | 5基 | 年２回 | 0 | 0 | 空調機:ドレンパン清掃、グリスアップ等/全熱交換機:夏in、冬in | 設備員にて実施
| 20 | 同上 プレフィルター取替洗浄 | 任意 | 37枚 | 年3回 | 0 | 0 | 空調機5基＝27枚、全熱交換器＝10枚 | 設備員にて実施
| 21 | 同上 中性能フィルター交換 | 任意 | 27個 | 2年1回 |  | 0 | 空調機5基＝27枚
| 22 | GHPガスエンジン空冷ヒートポンプエアコン（冷暖切替点検） | 任意 | 12基 | 年間 |  | 0 | ﾔﾝﾏｰｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ YFZP560G2×11基、YFZP840G2×1基 東京ガス㈱ ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾒﾝﾃﾅﾝｽ契約仕様
| 23 | 同上 天埋室内機フィルター清掃 | 任意 | 264枚 | 年3回 | 0 | 0 | 3F～8F 66台（264枚） | 設備員にて実施
| 24 | EHP電気式空冷ヒートポンプエアコン（室外機） | 任意 | 10基 | 年2回 |  | 0 | ﾀﾞｲｷﾝ製 SZVCP450D×2台、REYP280A×1台、RXYP140AA×1台、SZGP56ABV×1台、SZGP112ABD×1台、SZMP63ABT×1台、SZMP50ABT×1台、SZMP140AB×1台、SZMP50ABT×1台
| 25 | 同上 天カセ室内機フィルター清掃 | 任意 | 34枚 | 年３回 | 0 | 0 | B1F～3F 17台（34枚） | 設備員にて実施
| 26 | 電気式空冷（冷房専用）エアコン室外機点検 | 任意 | 2基 | 年２回 |  | 0 | ダイキン製 電気室用 FVYCP450×2台
| 27 | 同上 自立型床置室内機フィルター洗浄（吹出口清掃含む） | 任意 | 12枚 | 年3回 | 0 | 0 |  | 設備員にて実施
| 28 | 全熱交換器点検（天埋型36台）（換気設備） | 任意 | 36台 | 年１回 | 除外 | － | ダイキン製 B1F～1F VAM250GB×10台、VAM500GB×25台 | 故障時対応
| 29 | 同上 熱交換エレメント清掃 | 任意 | 36個 | 2年1回 | 0 | 0 | エレメント取替えは都度別途とする | 設備員にて実施
| 30 | 同上 プレフィルター清掃（吹出口清掃含む） | 任意 | 72枚 | 年3回 | 0 | 0 | 36台×２ | 設備員にて実施
| 31 | 全熱交換器点検（天カセ型5台） | 任意 | 5台 | 年１回 | 除外 | － | ダイキン製 3F～8F VAC150GB×3台、VAC350GB×2台 | 故障時対応
| 32 | 同上 熱交換エレメント清掃 | 任意 | 5個 | 2年1回 | 0 | 0 | エレメント取替えは都度別途とする | 設備員にて実施
| 33 | 同上 プレフィルター清掃（吹出口清掃含む） | 任意 | 5枚 | 年3回 | 0 | 0 | 5台×1 | 設備員にて実施
| 34 | 地下1階機械室外気取入用給気チャンバーフィルター清掃 | 任意 | 4枚 | 年4回 | 0 | 0 | 床置型 1基 | 設備員にて実施
| 35 | 空調自動制御保守点検 | 任意 | 一式 | 年1回 |  | 0 | アズビルsavic-net FX 中央管制装置（空調用） | 24時間対応含む
|  |  |  | 一式 | 2年1回 |  |  | アズビルsavic-net FX 熱源ローカル制御
| 36 | セキュリティーシステム保守点検 | 任意 | 一式 | 年1回 |  |  | アズビルsavic-net FX 中央管制装置（セキュリティ）
| 37 | ITV監視システム年次点検 | 任意 | 一式 | 年1回 |  | 0 | サンデジタルシステム ｶﾒﾗ38台､ﾓﾆﾀ6台､ﾚｺｰﾀﾞｰ 3台､ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ3台、遠隔操作用PC1台
| 38 | 自動火災報知設備点検（機器点検） | 法定 | 一式 | 年1回 |  | 0 | GR型 蓄積式 Gasなし ｱﾅﾛｸﾞ式中継器38台、熱ｱﾅ24ヶ 、光電264ヶ、発信機36ヶ
| 39 | 自動火災報知設備点検（総合点検） | 法定 | 一式 | 年1回 |  | 0 | GR型 蓄積式 Gasなし ｱﾅﾛｸﾞ式中継器38台、熱ｱﾅ24ヶ 、光電264ヶ、発信機36ヶ
| 40 | 非常警報設備（非常放送）点検（機器点検） | 法定 | 一式 | 年1回 |  | 0 | 松下 WL-8500 600W SP163ヶ（業務用放送設備兼用 5ch）
| 41 | 非常警報設備（非常放送）点検（総合点検） | 法定 | 一式 | 年1回 |  | 0 | 松下 WL-8500 600W SP163ヶ（業務用放送設備兼用 5ch）
| 42 | スプリンクラー消火設備点検（機器点検） | 法定 | 一式 | 年1回 |  | 0 | 川本製作所 30kW 加圧維持用 ｼﾞｮｷｰﾎﾟﾝﾌﾟ1.5kW 制御弁10 散水栓35
| 43 | スプリンクラー消火設備点検（総合点検） | 法定 | 一式 | 年1回 |  | 0 | 川本製作所 30kW 加圧維持用 ｼﾞｮｷｰﾎﾟﾝﾌﾟ1.5kW 制御弁10 散水栓35
| 44 | 連結送送口（ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ用・連結放水口用）点検（機器点検） | 法定 | 一式 | 年1回 |  | 0 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ用送水口 1ヶ、連結放水口 1ヶ、放水口 7ヶ
| 45 | 連結送送口（ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ用・連結放水口用）点検（総合点検） | 法定 | 一式 | 年1回 |  | 0 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ用送水口 1ヶ、連結放水口 1ヶ、放水口 7ヶ
| 46 | 二酸化炭素消火設備点検（機器点検） | 法定 | 一式 | 年1回 |  | 0 | 日本フェンオール 55kg34本
| 47 | 二酸化炭素消火設備点検（総合点検） | 法定 | 一式 | 年1回 |  | 0 | 日本フェンオール 55kg34本
| 48 | 消火器点検（機器点検） | 法定 | 一式 | 年1回 |  | 0 | 48本
| 49 | 消火器点検（総合点検） | 法定 | 一式 | 年1回 |  | 0 | 48本
| 50 | 排煙設備点検（機器点検） | 法定 | 一式 | 年1回 |  | 0 | 排煙設備4基 排煙口30ヵ所 特別避難給気口8ヶ 煙感 非蓄3種24ヶ ｱﾅﾛｸﾞ24ヶ
| 51 | 排煙設備点検（総合点検） | 法定 | 一式 | 年1回 |  | 0 | 排煙設備4基 排煙口30ヵ所 特別避難給気口8ヶ 煙感 非蓄3種24ヶ ｱﾅﾛｸﾞ24ヶ
| 52 | 防火設備点検（機器点検） | 法定 | 一式 | 年1回 |  | 0 | 防火戸15台 シャッター3台 特別避難給気口8ヶ
| 53 | 防火設備点検（総合点検） | 法定 | 一式 | 年1回 |  | 0 | 防火戸15台 シャッター3台 特別避難給気口8ヶ
| 54 | 防火設備点検 防火シャッター（機器点検） | 法定 | 一式 | 年1回 |  | 0 | 1F荷捌き、4Fサランバン
| 55 | 防火設備点検 防火シャッター（総合点検） | 法定 | 一式 | 年1回 |  | 0 | 1F荷捌き、4Fサランバン
| 56 | 避難設備点検（機器点検） | 法定 | 一式 | 年1回 |  | 0 | 誘導灯（灯 162ヶ 標識 6ヶ）
| 57 | 避難設備点検（総合点検） | 法定 | 一式 | 年1回 |  | 0 | 誘導灯（灯 162ヶ 標識 6ヶ）
| 58 | 排煙開放窓装置点検（機器点検） | 法定 | 一式 | 年1回 |  | 0 | 2基（低層棟3F階段室、高層棟RF前室）
| 59 | 排煙開放窓装置点検（総合点検） | 法定 | 一式 | 年1回 |  | 0 | 2基（低層棟3F階段室、高層棟RF前室）
| 60 | 受水槽清掃 | 法定 | 一式 | 年1回 |  | 0 | 容量 6㎥（2槽式 FRP製）
| 61 | 上水加圧給水ポンプユニット点検 | 任意 | 一式 | 年1回 | 除外 | － | 川本製作所 KF2-40P5.5 | 故障時対応
| 62 | 飲料水水質検査（11項目）１回目 | 法定 | 一式 | 年1回 |  | 0 | 簡易11項目
| 63 | 飲料水水質検査（28項目）２回目 | 法定 | 一式 | 年1回 |  | 0 | 消毒副生成物12項目、全16項目
| 64 | 雑用水槽清掃 | 任意 | 一式 | 年1回 | 除外 | － | 容量12t（コンクリート製） | 使用状況に応じて実施
| 65 | 雑用水加圧給水ポンプユニット点検 | 任意 | 一式 | 年1回 | 除外 | － | 川本製作所製 KE2-40T5.5 | 故障時対応
| 66 | 濾過装置ユニット点検 | 任意 | 一式 | 年2回 |  | 0 | フジ機工製 濾過装置1台:AFT-5 薬注装置1台
| 67 | 雑用水水質検査 | 法定 | 一式 | 2ヶ月1回 |  | 0 | 大腸菌検査 2ヶ月1回
| 68 | 雑用水水質検査 | 法定 | 一式 | 7日に1回 |  | 0 | PH 7日に1回
| 69 | 雨水貯留槽清掃 | 任意 | 一式 | 2年1回 | 除外 | － | 容量142t（コンクリート製） | 使用状況に応じて実施
| 70 | 雨水沈砂槽清掃（ナイフゲート弁点検含む） | 任意 | 一式 | 年1回 |  | 0 | 容量3t（コンクリート製）
| 71 | 汚水槽清掃 〔清掃2回/希釈清掃1回〕 | 法定 | 一式 | 年2回・年1回 |  | 0 | 容量3.5t（コンクリート製） | 希釈清掃のみ 設備員にて実施
| 72 | 雑排水槽清掃 〔清掃2回/希釈清掃1回〕 | 法定 | 一式 | 年2回・年1回 |  | 0 | 容量8t（コンクリート製） | 希釈清掃のみ 設備員にて実施
| 73 | 湧水槽（電気室前）清掃（ポンプピットのみ） 〔希釈清掃とする〕 | 任意 | 一式 | 年1回 | 0 | 0 | 容量423t（コンクリート製） | 設備員にて実施
| 74 | 湧水槽（EVピット）清掃（ポンプピットのみ） 〔希釈清掃とする〕 | 任意 | 一式 | 年1回 | 0 | 0 | 容量423t（コンクリート製） | 設備員にて実施
| 75 | 機械式駐車場ピット排水槽清掃（ポンプピットのみ） 〔希釈清掃とする〕 | 任意 | 一式 | 年1回 | 0 | 0 | 容量138t（コンクリート製） | 設備員にて実施
| 76 | エレベーターピット排水槽清掃（ポンプピットのみ） 〔希釈清掃とする〕 | 任意 | 一式 | 年1回 | 0 | 0 | 容量423t（コンクリート製） | 設備員にて実施
| 77 | ポンプ関係点検整備 〔絶縁測定及び試運転点検（可能な場合）〕 | 任意 | 一式 | 年1回 | 0 | 0 | 水中・加圧ポンプ 型式・数量不明 | 設備員にて実施
| 78 | 消防用水槽清掃 | 任意 | 一式 | 3年1回 | 除外 | － | 容量22t（コンクリート製） | 使用状況に応じて実施
| 79 | 消防用補助高置水槽清掃 | 任意 | 一式 | 2年1回 | 除外 | － | 容量1t（FRP製 高層階RF設置） | 使用状況に応じて実施
| 80 | GHPｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 天埋室内機中性能ﾌｨﾙﾀｰ交換・廃棄 | 任意 | 264枚 | 年1回 |  | 0 | 3F～8F 66台（264枚）
切 捨
合 計 | [5 empty] | 0 | 0